МОДУЛЬ СБОРА ДАННЫХ

МСД-100

Руководство по эксплуатации

КУBФ.ХХХХХХ.ХХХ РЭ

Содержание

Введение	3

1 Назначение модуля МСД-100	5

2 Технические характеристики и условия эксплуатации	6

3 Устройство модуля МСД-100	8

4 Конфигурирование модуля МСД-100	13

5 Монтаж модуля МСД-100 на объекте, подключение и подготовка к работе	19

6 Эксплуатация МСД-100	21

7 Меры безопасности	21

8 Техническое обслуживание	21

9 Маркировка и упаковка	22

10 Транспортировка и хранение	22

11 Комплектность	22

12 Гарантии изготовителя	23

Приложение А	24

Приложение Б	25

Приложение В. Назначение контактов клеммной колодки прибора	26

Лист регистрации изменений	27

Свидетельство о приемке и продаже	27

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля сбора данных МСД-100 (далее по тексту также именуемого «МСД-100» или «модуль МСД-100»).

Руководство по эксплуатации распространяется на МСД-100, выпущенный в соответствии с ТУ ХХХХ-ХХХ-ХХХХХХХХ-2009.

Пример записи обозначения модуля МСД-100 в документации другой продукции, где он может быть применен:

МОДУЛЬ СБОРА ДАННЫХ

МСД-100 ТУ ХХХХ-ХХХ-ХХХХХХХХ-2009.

Пример сокращенного обозначения прибора при заказе:

МСД-100.

Аббревиатуры, используемые в руководстве:

| Сокращения и аббревиатуры |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Modbus | – | открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org). |
| SCV | – | текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных |
| НТД | – | нормативно-техническая документация |
| ПК | – | персональный компьютер. |
| МСД | – | модуль сбора данных. |
| ПО | – | программное обеспечение. |
| РЭ | – | руководство по эксплуатации |
| ЧМИ | – | человеко-машинный интерфейс |

# Назначение модуля МСД-100

Модуль МСД-100 предназначен для сбора, хранения и передачи данных полученных от других устройств. МСД-100 может быть использован в системах сбора данных в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

## Функции модуля МСД-100

В модуле МСД-100 реализованы следующие функции:

- Сбор данных от других устройств имеющих интерфейс RS-485. Сбор данных может осуществляться в режиме MASTER и в режиме SPY (режим прослушивания линии) Режим SPY применяется в случаях интеграции МСД-100 в сеть с ведущим устройством;

- Формирование архива полученных данных на сменной карте памяти в виде файлов типа CSV (Microsoft Excel и пр.). При формировании архива используются встроенные часы реального времени с автономным питанием

- Формирование архива полученных данных на сменной карте памяти в виде файлов типа XXX, просматриваемые только с помощью специализированной программы входящей в комплект поставки;

- Передача сформированного архива в ЭВМ, а также обмен данными с другими информационными или управляющими системами по интерфейсу RS-485 (MODBUS-RTU);

- измерения двух унифицированных токовых сигналов 0..5, 0..20 или 4..20 мА и  пересчета значений тока в единицы физической величины.

# Технические характеристики и условия эксплуатации

## Технические характеристики модуля

Основные технические характеристики модуля МСД-100 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики модуля МСД-100

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм, не более | 100х25х85 |
| Диапазон переменного напряжения питания, В | от 22 до 250 |
| Диапазон постоянного напряжения питания, В | от 22 до 320 |
| Потребляемая мощность, ВА не более | 2 |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1500 |
| Максимальное число опрашиваемых каналов | 64 |
| Максимальная длина записи по одному каналу, байт | 20 |
| Тип поддерживаемых карт памяти | microSD |
| Объем карты памяти, Гб, не более | 2 |
| Файловая система карты памяти | FAT16 |
| Тип файлов архива | CSV, XXX |
| Интерфейсы связи RS-485 (RS1-ЭВМ, RS2-Приборы) |
| Режим работы | (MASTER, SPY) |
| Поддерживаемые протоколы RS1-ЭВМ | Modbus-RTU |
| Поддерживаемые протоколы RS2-Приборы | MODBUS RTU, MODBUS ASCII, ОВЕН |
| Скорости передачи данных, бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 |
| Тип используемого кабеля | витая пара |
| Измерительные токовые входы (Вход1, Вход2) |
| Унифицированный токовый сигнал, мА | 0..5, 0..20, 4..20 |
| Максимальная частота опроса токовых входов | 60мс |

## Условия эксплуатации модуля МСД-100

### Модуль МСД-100 эксплуатируется при следующих условиях:

закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов;

температура окружающего воздуха от +5 до +55 °C;

верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80 % при температуре не более +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги;

атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

степень защиты корпуса со стороны лицевой панели – IP20;

2.2.2  По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации модуль МСД-100 соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

2.2.3  По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации модуль МСД-100 соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.

2.2.4  По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) модуль МСД-100 соответствует нормам, установленным для оборудования
класса Б по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).

2.2.5  По уровню помехоустойчивости модуль МСД-100 соответствует
классу А по ГОСТ51522.

# Устройство модуля МСД-100

## Конструкция модуля

3.1.1  Модуль МСД-100 изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку (DIN35×7,5 EN50022). Габаритный чертеж модуля, а также разъемные соединения, элементы индикации и разъем карты памяти модуля МСД-100 представлены на рис А1 и А2 (Приложения A).

3.1.3  На лицевой панели, расположены элементы разъемного соединения и элементы индикации.

3.1.3.1  На лицевой панели расположены следующие разъемных соединений:

- Порт питания (4-«Питание», 5-«Заземление», 6-«Питание»);

- Порты интерфейсов RS-485;

- «RS1-ЭВМ» (7-«А1», 8-«Общий», 9-«В1»);

- «RS2-Приборы» (10-«А2», 11-«Общий», 12-«В2»);

- Порты токового входа (1-«Вход1», 2-«Вход2», 3-«Общий»);

- Разъем карты памяти;

#### На лицевой панели расположены следующие элементы индикации:

- POWER - питание;

- SD – карта памяти;

- RS-1 - RS-485 - порт «RS-1 ЭВМ»;

- RS-2 - RS-485 - порт «RS-2 Приборы».

#### 3.1.1.3 Во время работы МСД-100 непрерывно выполняется самотестирование подключенных узлов. В случае обнаружения отказа на индикацию выводится сообщение согласно таблицы2.

Таблица 2 – Режимы работы модуля МСД-100

| Название | Цвет | Значение |
| --- | --- | --- |
| POWER | зеленый | Питание в норме. |
|  | красный | Питание ниже нормы, МСД-100 находится в режиме ожидания. |
| SD | зеленый | Запись/чтение карты памяти. |
|  | красный | Отсутствует карта памяти, ошибка при работе с картой памяти. |
| RS-1 | зеленый | Обмен по интерфейсу RS-485 - порт «RS-1 ЭВМ» |
|  | красный | Ошибка обмена по порту «RS-1 ЭВМ» |
| RS-2 | зеленый | Обмен по интерфейсу RS-485 - порт «RS-2 Приборы» |
|  | красный | Ошибка обмена по порту «RS-2 Приборы» |

3.1.4  На задней панели модуля МСД-100 расположены защелки крепления модуля на DIN-рейку.

## Часы реального времени

МСД-100 имеет встроенные аппаратные часы реального времени, питающиеся от автономного источника питания.

Примечание. Встроенные часы модуля МСД-100 не учитывают високосный год.

## Интерфейс питания

## 3.3.1 Диапазон напряжения питания 22В – 320В постоянного тока, 22В – 250В переменного тока, 50 Гц.

3.3.2 Во время работы МСД-100 выполняет мониторинг напряжения питания. Если напряжение питания во время работы падает ниже 22 В, то для предотвращения потери данных на карте памяти данные сохраняются, работа с картой завершается, сохраняется состояние МСД-100, зажигается соответствующий светодиод (см. таблицу 2). При восстановлении питания прибор возвращается в нормальный режим работы.

## Интерфейсы связи RS-485

### Модуль МСД-100 имеет два интерфейса связи RS-485:

- «RS1-ЭВМ»;

- «RS2-Приборы».

### Интерфейс связи RS-485 «RS1-ЭВМ»

#### Обмен данными по порту «RS1-ЭВМ» с информационной системой осуществляется по интерфейсу RS–485, с использованием протокола MODBUS (RTU). Через данный порт можно считывать результаты опроса, настройки МСД-100 и файлы архива.

## 3.4.3 Интерфейс связи RS-485 «RS2-Приборы»

## 3.4.3.1 МСД-100 по порту «RS2-Приборы» может работать в двух режимах (определяется параметром настройки):

    - MASTER;

    - SPY.

### 3.4.3.2 В режиме «MASTER» МСД-100 выступает в роле ведущего устройства в сети. В режиме «MASTER» МСД-100 может работать по протоколам MODBUS RTU, MODBUS ASCII, ОВЕН (8ми и 11ти битная адресация).

### 3.4.3.3 В режиме «MASTER», МСД-100 производит последовательный опрос подключенных устройств. Скорость обмена данными между МСД-100 и подключенными устройствами является общей для всех подключенных к МСД-100 приборов и определяется параметром настройки.

### 3.4.3.4Для каждого опрашиваемого канала соответствующим параметром настройки задается время ожидания ответа от устройства (timeout). Если в течение этого времени ответ на запрос от устройства не пришел, по данному каналу устанавливается предыдущее измеренное значение. Если же ответ от устройства не приходит на последующих двух циклах опроса, то по данному каналу устанавливается флаг ошибки.

#### 3.4.3.5 Для всех каналов параметром настройки задается период опроса. Данный параметр определяет частоту обновления данных, получаемых от опрашиваемых приборов. Если один цикл опроса всех включенных каналов занимает время большее, чем указанное в этом параметре, то значение данного параметра игнорируется. Если же один цикл опроса занимает время меньшее, чем указанное в данном параметре, то после окончания опроса МСД-100 будет находится в режиме ожидания до истечения заданного времени.

### 3.4.3.6 В режиме «SPY» МСД-100 выступает в роле ведомого устройства. В этом режиме МСД-100 прослушивает линию и при появлении нужных данных, заносит их в память. В режиме «SPY» МСД-100 может работать только по протоколу ОВЕН.

### 3.4.3.7 Каналы настроенные на протокол MODBUS будут считаться выключенными.

#### Каналы настроенные на токовый вход будут работать нормально.

#### 3.4.3.9 В режиме «SPY» параметр «время ожидания» определяет максимальный интервал времени, в течении которого данные появятся в сети. Для корректной работы этот параметр должен быть больше чем период опроса приборов.

#### 3.4.4 Для каждого канала могут быть заданы следующие настройки:

1) Тип канала, определяет протокол канала;

2) Архивирование. Определяет будет ли канал архивироваться на сменную карту памяти;

3) Формат регистра. Определяет формат представления числа  опрашиваемого устройства;

4) Порог архивирования. Определяет величину для динамического архивирования;

5) Время ожидания. Определяет время в мс в течении которого МСД-100 будет ожидать ответ от опрашиваемого устройства;

6) Для каналов MODBUS:

- Регистр. Определяет номер регистра в приборе(регистр 1 имеет адрес 0);

- Тип регистра (Input, Holding). Определяет функцию, которой будет считываться регистр.

7) Для каналов ОВЕН:

- hash-функция. Определяет параметр в опрашиваемом приборе;

- Индекс. Определяет индекс параметра в опрашиваемом приборе;

Примечание: если параметр не поддерживает индексацию то необходимо установить индекс = 255!.

8) Для каналов настроенных на токовый вход параметры сетевой адрес, регистр, тип регистра, формат регистра, время ожидания не влияют.

## Функции МСД-100

## 3.5.1 В МСД-100 реализована функция архивирования значений по опрашиваемым каналам, имеющая несколько способов архивирования значений:

1) статический – запись в архив осуществляется с интервалом времени, заданным соответствующим параметром настройки;

2) аварийный – внеочередная запись в архив осуществляется при включении МСД-100, появлении или исчезновении аварии, при изменении статуса канала;

3) динамический – внеочередная запись в архив осуществляется, если отклонение текущего значения, от последнего сохраненного превысило допустимое значение, заданное в соответствующем параметре настройки (порог архивирования).

Примечание: Для предотвращения быстрого заполнения архива не рекомендуется задавать слишком низкий порог архивирования.

Пример архивирования данных:

Период архивирования равен 10 с. Это означает, что каждые 10 с в архиве будут появляться новые записи (таблица 3.2 строки 1, 2, 4).

Порог архивирования для первого канала задан равным 0,5 е.и.в.(единицы измерения величины). Это означает, что при отклонении измеряемой величины на 0,5 е.и.в от предыдущего сохраненного значения произойдет внеочередная запись в архив (таблица 3.2, строки 3, 5). Кроме этого, при возникновении ошибки также произойдет внеочередная запись в архив (таблица 3.2, строка 6).

Таблица 3.2

| № записи | Время | Значение по каналу 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12.00.10 | 5,1 |
| 2 | 12.00.20 | 5,0 |
| 3 | 12.00.26 | 5,7 |
| 4 | 12.00.30 | 5,6 |
| 5 | 12.00.34 | 5,12 |
| 6 | 12.00.37 | Е 2 |

### В МСД-100 архив полученных значений формируется на сменной карте памяти в виде файлов типа CSV. Так же предусмотрена возможность вести архив в файлах типа XXX – это закодированные файлы просматривать которые возможно при помощи специализированного программного обеспечения.

3.5.3 В файле данные представлены в виде столбцов. В первый столбец записывается время добавления в архив очередной записи. В последующие столбцы записываются полученные значения и коды ошибок по всем архивируемым каналам.

### Организация файловой структуры архива следующая, каждый новый месяц создается папка, в имя папки записывается номер месяца и года создания. Новый файл архива формируется каждый день, причем именем файла будет дата его создания. Файлы архива располагаются в соответствующих по дате создания папках.

3.5.5 Максимальный объем архива определяется используемой картой памяти, но не более 2 Гб. Скорость заполнения архива определяется периодичностью записей, а также динамикой изменения измеряемых значений на контролируемом объекте. При заполнении карты памяти ведение архива прекращается и формируется сообщение об ошибке.

## 3.5.6 Одна запись по одному измеряемому каналу на карту памяти занимает в среднем 20байт, из этого следует что на карту памяти объемом 2Гб поместится примерно 108 записей.

## Измерительные токовые входы

3.6.1 Модуль имеет 2 измерительных токовых входа.

#### Измерение унифицированного сигнала постоянного тока.

#### Входной сигнал постоянного тока поступает на внутренний резистор. МСД-100 измеряет падение напряжения на этом резисторе и преобразует его в соответствии с программно задаваемыми коэффициентами в значение измеряемой физической величины (температура, частота, давление и т.д.).

#### Зависимость между значением измеряемой физической величины и значением входного токового сигнала определяется следующим выражением:

где Х – результирующее значение

I – значение входного сигнала, мА;

Imin, Imax – нижняя и верхняя границы диапазона изменения входного сигнала постоянного тока соответственно, мА;

Y0, Y1 – нижняя и верхняя границы диапазона изменения физической величины.

#### В любом из режимов любой канал может быть настроен на измерения токового сигнала. В МСД-100 предусмотрено два токовых входа, для каждого из них предусмотрены следующие настройки:

1) Тип токового входа. Определяет диапазон токового сигнала. Может быть 0-5, 0-20 и 4-20мА;

2) Нижняя и верхняя граница токового окна. Определяет верхнюю и нижнюю границу физической величины.

3) Интегратор. Определяет количество измерений для усреднения.

Примечание: Интегратор влияет на быстродействие прибора.

# Конфигурирование модуля МСД-100

4.1 Для конфигурирования МСД-100 необходимо:

## 4.1.1 Отформатировать карту памяти под FAT16 (или FAT).

## 4.1.2 Установить карту памяти в прибор.

## 4.1.3 Подключить МСД-100 к компьютеру через адаптер RS485/RS232. Подключение осуществляется через порт «к ЭВМ» контакты 7, 9.

## 4.1.4 Подключить опрашиваемые приборы к порту «к приборам» контакты 10, 12.

## 4.1.5 Подать напряжение питания на МСД-100 и на опрашиваемые приборы. Типичная схема подключения показана на Б1, приложения Б.

## 4.1.6 Запустить программу конфигуратор. И настроить МСД-100. Внешний вид конфигуратора представлен на рисунке 1

Рисунок 1. Программа конфигуратор МСД-100

4.1.7 Для начала работы необходимо открыть файл конфигурации прибора. Меню «Фаил», пункт «Открыть». После открытия файла будут доступны параметры настройки МСД-100. Для соединения с прибором необходимо настроить параметры связи с МСД-100. Для этого необходимо выбрать меню «Связь» пункт «Настройка». Внешний вид окна настроек связи представлен на рисунке 6.3.

Рисунок 2. Настройки связи

4.1.8 В настройках связи необходимо указать следующее:

- «Порт» - COM порт ПК к которому подключен модуль МСД-100;

- «Скорость» - скорость обмена по выбранному порту. Должно соответствовать скорости в МСД-100;

- «Период опроса» - время (мс) которое определяет период опроса МСД-100;

- «Timeout» - время (мс) в течении которого ПК будет ждать ответ от модуля МСД-100;

- «Сетевой адрес» - сетевой адрес МСД-100, должен соответствовать адресу установленному в МСД-100. Если сетевой адрес не известен, необходимо установить 250.

4.1.9 После установки параметров связи, можно начинать обмен с модулем  МСД-100 выбрав «Связь» => «Запуск». После этого на экране появиться окно поиска устройства, рисунок 6.4. Если МСД-100 подключен и параметры связи заданы верно, то после обновления всех параметров окно исчезнет.

Рисунок 3. Процесс поиска устройства

4.1.10 Параметры МСД-100 сгруппированы в следующие папки:

- «Результаты» - в ней находятся результаты опроса. Можно просмотреть результат по каждому из каналов;

- «Настройки» - в ней располагаются все параметры настроек МСД-100;

- «Карта памяти» - в ней находится содержимое сменной карты памяти МСД-100.

Для того что бы просмотреть содержимое папки достаточно сделать двойной клик по ней. Для возврата в предыдущую папку нужно нажать «Вид» => «Назад». Содержимое папки может быть отображено в виде таблицы, либо в виде значков. Вид папки можно сменить командой «Вид» => «Значки(таблица)».

4.1.11 Папка «Результаты» содержит список каналов МСД-100 и их текущие значения. Значения по каналам доступны только на чтение. Если настройки МСД-100 заданы верно, и опрашиваемый прибор подключен, то в результатах должно быть значение которое считывается с опрашиваемого прибора. Значения представленные в этой папке принимаются к анализу и будут архивироваться на карту памяти в соответствии с настройками МСД-100.

4.1.12 Папка «Настройки» содержит все настройки МСД-100.

4.1.13 Папка «Общие настройки» содержит настройки МСД-100 определяющие глобальное поведение прибора. Содержимое папки представлено на рисунке 6.5.

Рисунок 4. Общие настройки прибора

4.1.14 Для изменения параметра нужно выделить его и в правой панели в месте для ввода значения ввести новое, либо выбрать из списка предложенных и нажать кнопку «Записать». При этом будет произведена попытка записи нового параметра в МСД-100, если запись не удалась будет выведено соответствующее сообщение.

«Общие настройки» содержат следующие пункты:

- «Сетевой адрес». Сетевой адрес ведомого устройства МСД-100.

- «Скорость обмена с ПЭВМ». Скорость обмена по порту «ЭВМ».

- «Скорость обмена с приборами». Скорость обмена по порту «Приборы». Скорость обмена на которой МСД-100 будет опрашивать устройства, должна быть одинакова во всех устройствах.

- «Период опроса». Время (в мс) определяет периодичность опроса устройств. Если время опроса всех каналов превышает это значение, то следующий сеанс обмена начнется немедленно, в противном случае будет выдержана пауза до истечения заданного промежутка времени.

- «Время между запросами». Время (в мс) между запросами (процедурами запрос-ответ). Параметр необходим для корректного опроса устройств.

- «Архивирование». Параметр отвечающий за период архивирования. Параметр определяет временные интервалы, через которые информация будет заноситься в карту памяти. Для рационального распределения ресурсов карты памяти не следует задавать слишком малые интервалы времени, согласно логики работы динамического способа архивирования

Пример: Период архивирования равен 1 часу. В случае неизменности отслеживаемой величины за сутки будет сделано 24 записи, если же величина изменятся то за 1 час будут сделаны дополнительные записи. См 3.13.

Примечание: если параметр установлен в значение «Выкл.» то архивирование на карту памяти не ведется.

- «Секунды, Минуты, Час, День, Месяц, Год». Текущее время установленное в МСД-100. Должно соответствовать астрономическому времени.

Примечание: МСД-100 не учитывает високосный год.

- «Состояние карты памяти». Параметр отражающий текущее состояние сменной карты памяти. Если карта вставлена и работает нормально, то параметр должен принимать значение «ок». Если карты нет в картоприемнике то параметр будет «Нет». При вставке карты памяти на несколько секунд параметр будет равен «Инициализация» это означает что идет анализ файловой структуры карты. Если инициализация прошла успешно то параметр сменится на «ок», в противном случае нужно проверить карту памяти на работоспособность.

Примечание: Для извлечения карты памяти в ходе работы МСД-100 необходимо установить параметр в состояние «Извлечение», и только после этого можно извлекать карту памяти.

- «Свободный объем карты памяти». Информационный параметр только для чтения. Показывает свободный объем карты памяти в Мб.

- Тип RS. Параметр определяет режим работы порта «Приборы». Может принимать значения «Master» и «Spy». См. 3.8 – 3.10.

    - «Тип файла архива». Определяет формат файла в который будет производится архивирование. Может принимать значения «.csv» - открытый формат файла совместимый с Microsoft Excel, «.ххх» - зашифрованный файл только для чтения, для просмотра нужно специализированное программное обеспечение.

    - Настройки каждого канала вынесены в отдельную папку. Содержимое папки настроек первого канала представлено на рисунке 5.

Рисунок 5. Настройки канала

- «Канал №Х». Тип информационного канала. Определяет по какому протоколу будет считываться информация в этот канал, либо какой токовый вход подключен к этому каналу.

- «Архивирование». Определяет будет ли информация из канала заноситься в карту памяти. Примечание: для того что бы архивирование было разрешено должен быть установлен параметр «Архивирование» из глобальных настроек.

- «Сетевой адрес», «Регистр», «Тип регистра». Определяется протоколом обмена и опрашиваемым прибором.

- «Формат регистра». Определяет способ интерпретации значения в опрашиваемом приборе. См руководство на опрашиваемый прибор. Параметр может быть:

| Тип | Описание | Размер, байт |
| --- | --- | --- |
| Int. | Целое знаковое число | 2 |
| UInt | Целое без знаковое число | 2 |
| Long | Целое знаковое число | 4 |
| ULong | Целое без знаковое число | 4 |
| Float | Число с плавающей точкой | 4 |
| LongInv | Целое знаковое число | 7 |
| ULongInv | Целое без знаковое число | 4 |
| FloatInv | Число с плавающей точкой | 4 |

- «Порог архивирования». См. 3.13.

- «Время ожидания». См. 3.8 – 3.10.

4.1.17 Настройки каждого токового канала вынесены в отдельные папки. Содержимое папки настроек первого токового канала представлено на рисунке 6. Любой из каналов может быть настроен на токовый канал.

Рисунок 6. Настройки токового канала

- «Канал тока №Х». Определяет диапазон токового сигнала. Может принимать следующие значения: «Выкл.» - канал тока выключен, 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА.

- «Низ», «Верх». Определяет диапазон соответствующей физической величины.

- «Интегратор». Определяет количество измерений для усреднения.

4.1.18 Карта памяти. Если карта памяти в картоприемнике то в этой папке будет отображаться содержимое карты. Пользователь имеет возможность скачать файлы архива не вынимая карту памяти и не прерывая архивирование.

## После окончания настройки необходимо убедиться, что данные МСД-100 по всем подключенным каналам соответствуют показаниям опрашиваемых приборов. Для этого следует перейти в папку «Результаты».

## После окончания работы с программой необходимо остановить соединение с МСД-100, выполнив «Связь» => «Останов» и затем закрыв программу конфигуратор.

# Монтаж модуля МСД-100 на объекте, подключение
и подготовка к работе

### 5.1 Общие требования

5.1.1  Питание модуля следует осуществлять от сетевого фидера, не связанной непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение МСД-100 от сети и плавкие предохранители на ток 0,5 А.

5.1.2 Питание каких-либо устройств от сетевых контактов МСД-100 запрещается.

5.1.3  Подключение интерфейса RS-485 выполняется по двухпроводной схеме.

Подключение следует производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-485. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров.

Подключение следует осуществлять экранированной витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод «А» (+) подключается к выводу «А1» или «А2» МСД-100. Аналогично выводы «В» (–) соединяются с «В1» или «В2».

Подключение следует производить при отключенном питании обоих устройств. Во избежание замыкания концы многожильных проводов необходимо залудить.

Для согласования интерфейса RS-485 с устройствами с интерфейсом RS-232 необходимо использовать преобразователь RS485\RS232 типа АС3М или аналогичный.

## Указания по монтажу

5.2.1  Подготовить кабели для соединения МСД-100 с другими устройствами и с источником питания МСД-100;

При заготовке кабеля питания предпочтительней использовать многожильный медный кабель сечением не менее 0,5мм2, концы перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или обжать в наконечники. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т.е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.

В качестве кабеля линии связи предпочтительней использовать экранированные симметричные пары с многопроволочными медными лужеными жилами размером 24AWG. Допускается использование согласующих резисторов с номиналами, соответствующими волновому сопротивлению кабеля. Для обычных кабелей это размещение 120-омных резисторов на обоих концах линии связи;

5.2.2  При прокладке кабелей линии связи, соединяющие МСД-100 с подключаемыми устройствами, следует выделить в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;

5.2.3 Установить МСД-100 на DIN-рейку;

## Подключить прибор в соответствии со схемой подключения, приведенной в приложении Б:

    - к контактам  4, 6 подключается питание прибора;

    - к контакту 5 подключается шина заземления;

    - к контактам 7,8,9 под подключается линия связи интерфейса RS-485 для связи МСД-100 с ЭВМ. Допускается подключение без общего провода, т.е. использую контакты 7,9 для подключения линий А, В соответственно.

    - к контактам 10,11,12 под подключается линия связи интерфейса RS-485 для связи МСД-100 с приборами. Допускается подключение без общего провода, т.е. использую контакты 10, 12 для подключения линий А, В соответственно.

    - к разъемам 1, 2, 3 подключаются сигналы постоянного тока. Контакт 3 – общий, на него подключается «-». На контакт 1 подключается «+» первого входа, на контакт 2 – второго.

# Эксплуатация МСД-100

6.1 Если в процессе эксплуатации МСД-100 возникла необходимость просмотра архива на ЭВМ, то перед извлечением карты памяти  необходимо отключить прибор от питания.

6.2 При помощи специализированного программного обеспечения (конфигуратор входящий в комплект поставки) возможно скачивание файлов на компьютер без извлечения карты памяти из прибора.

Примечание: Во избежание нарушения файловой структуры карты памяти не рекомендуется записывать какие-либо файлы с ЭВМ на карту памяти. Допускается  удалять с карты памяти устаревшие или ненужные файлы.

# Меры безопасности

7.1  По способу защиты от поражения электрическим током МСД-100 соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2  В модуле МСД-100 используется опасное для жизни напряжение. При установке модуля на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить МСД-100 и подключаемые устройства от сети.

7.3  Не допускается попадание влаги на контакты выходных клемм разъема и внутренние элементы модуля. Запрещается использование МСД-100 в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

7.4  Подключение и техническое обслуживание модуля должно производиться квалифицированными специалистами прошедший инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000В, а также  изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

# Техническое обслуживание

## При выполнении работ по техническому обслуживанию модуля МСД-100 соблюдать меры безопасности, изложенные в разд. 7.

## Сменный осмотр МСД-100 проводится обслуживающим персоналом ежедневно и заключается в проверке работоспособности по наличию индикации.

## Технический осмотр МСД-100 проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

очистку корпуса модуля, а также его клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;

проверку качества крепления модуля на DIN-рейке;

проверку соединительных кабелей на повреждение изоляции и надломы;

проверку качества подключения внешних связей;

проверку работы внутренних часов прибора, сличение показаний внутренних часов прибора с показаниями эталонных часов.

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.

# Маркировка и упаковка

9.1  При изготовлении на модуль МСД-100 наносятся:

наименование модуля;

товарный знак предприятия-изготовителя;

уникальный штрих-код (заводской номер);

год изготовления;

9.2  Упаковка МСД-100 производится в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона.

# Транспортировка и хранение

10.1  МСД-100 должен транспортироваться в упаковке при температуре от минус 25 до +70 °C и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).

10.2  Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

10.3  Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

10.4  Условия хранения модуля МСД-100 в транспортной таре на складе потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

10.5  Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов.

# Комплектность

Модуль сбора данных МСД-100			1 шт.

Компакт-диск с программным обеспечением		1 шт.

Гарантийный талон					1 шт.

Руководство по эксплуатации			1 шт.

Паспорт						1 шт.

# Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

12.2 В случае выхода модуля из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

12.3 В случае необходимости гарантийного и постгарантийного ремонта продукции пользователь может обратиться в любой из региональных сервисных центров, адреса которых приведены на сайте компании: www.owen.ru и в гарантийном талоне.

Внимание!

1. Гарантийный талон не действителен без даты продажи и штампа продавца.

2. Компакт-диск с программным обеспечением пересылать в сервис-центр не нужно.

Приложение А

Рисунок А.1 – Габаритный чертеж корпуса
для крепления на DIN-рейку 35 мм

Рисунок А.2 – Вид лицевой панели МСД-100
и расположение контактов

Приложение Б

Рисунок Б.1 – Схема подключения МСД-100

Приложение В.
Назначение контактов клеммной колодки прибора

| Номер контакта | Наименование | Наименование группы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход 1 | Токовые входы | Токовый вход 1 |
| 2 | Вход 2 |  | Токовый вход 2 |
| 3 | Общий |  | Общий токового входа |
| 4 | Питание | Сетевое питание | Сетевое питание прибора |
| 5 | Заземление |  | Провод земля |
| 6 | Питание |  | Сетевое питание прибора |
| 7 | А1 | RS1 ЭВМ | RS-485 (A) |
| 8 | Общий |  | Общий RS-485 |
| 9 | В1 |  | RS-485 (B) |
| 10 | А2 | RS2 Приборы | RS-485 (A) |
| 11 | Общий |  | Общий RS-485 |
| 12 | В2 |  | RS-485 (B) |

Лист регистрации изменений

| № изменения | Номера листов (стр.) | Всего листов (стр.) | Дата внесения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измен. | заменен | новых | аннулир. |  |  |  |

Свидетельство о приемке и продаже

Прибор МСД-100, заводской номер ______________

соответствует требованиям ТУ ХХХХ-ХХХ-ХХХХХХХХ-2009

и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК 				Подпись _______________________

Дата выпуска

Дата продажи				Отметка продавца  _____________